## Slide 1
Utfall energioptimering
Brf Utsikten 2
2025 - 2026

## Slide 2: Vad har vi gjort?
Snålspolande duschar & munstycken
Solceller
Värmeåtervinning
Nya termostater
Temperaturgivare i utvalda lägenheter
Nytt styrsystem och underhållsåtgärder i ”pannrummet”
Nya friskluftsfilter
Ventilationskontroll (”OVK”) och kanalrensning
Målbild – uppgradering från Energiklass D till B
  Minskade driftkostnader
  Lånerabatter
  Möter kommande EU-krav

## Slide 3: Solceller
Solceller på båda taken
  Totalt 88 paneler
  Maxeffekt 44 kW
  Nästan all produktion används internt (lägenheter, fastighetsel och garage)

## Slide 4: Värmeåtervinning
Samtliga fyra fläktar på taken utbytta för att återvinna värmen från ventilationsluften
  Rör dragna från båda taken ner till ”pannrummet”
  Kraftig värmepump i pannrummet, även förvärmning av tappvarmvattnet
  Fjärrvärmen behövs kalla vinterdagar och för att få 60 gradigt tappvarmvatten

## Slide 5
Temperaturgivare i utvalda lägenheter
Visar värmefördelningen i båda husen

## Slide 6
Nytt, programmerbart styrsystem med fjärråtkomst, övervakning & larmhantering
  Ackumulatortank
  Nya expansionskärl, pumpar och ventiler
  Internet & WiFi pannrummet

## Slide 7: Vattenförbrukning
Vattnet i Nacka kostar nästan 6 öre/liter (56 kr/m3) Dyrast i Sverige?
Kostnad 2025: 490 tkr
Ca 135m3/lgh och år

## Slide 8: Prognoskalkyler, energikonsulterna FERLA
Energiförbrukning [MWh/år]

## Slide 9
Fjärrvärme, förbrukning MWh, jämförelse januari – augusti
2022: 310 MWh (498 MWh helår)
2023: 318 MWh (516 MWh helår)
2024: 323 MWh (499 MWh helår)
2025: 298 MWh (418 MWh helår)
2026: 140 MWh (est ≥200 MWh)
Notes: Installation och intrimning av frånluftsåtervinning skedde hösten 2025 och pågick en bit in på 2026. Solcellerna aktiverades i bruk i februari.

## Slide 10
Köpt el (kWh), januari – augusti, inkl. alla lgh
2023
108,5 MWh (176 MWh helår)
2024
119 MWh (180 MWh helår)
2025
106,5 MWh (181 MWh helår)
2026
134 MWh (est ≥210 MWh)
Notes: 2025: totalt 106 450 kWh
2026: totalt 134 250 kWh

## Slide 11
Chart: Produktion från solceller (kWh), 1 januari – 20 september 2026
| Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September
Produktion från solceller (kWh) | 0 | 199.56 | 2476.89 | 4660.35 | 6030.38 | 6239.44 | 5772.06 | 4827.14 | 1906.96
Total produktion solceller t.o.m. 260920
Ca 32 MWh
Besparing hitills:
Ca 48 000 – 63 000 kr
(1,50 – 1,95 kr/kWh)

## Slide 12: Prognoskalkyler, energikonsulterna FERLA Driftkostnader SEK/år Nuläge ca 620 tkr Efter inv ca 380 tkr

## Slide 13
Förmodad energikostnad utan genomförd investering:
2025: 575 000 kr
Reel kostnad: 503 635 kr (ca -70 tkr)
2026: 625 000 kr
Estimerad kostnad: 410 000 kr (ca -215 tkr)
2027: 680 000 kr
Estimerad kostnad: 360 000 kr (ca -320 tkr)
Chart: Utfall föreningens energikostnad 2022 - 2027
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (est) | 2027 (est)
Fjärrvärme vid fortsatt förbrukning | 365000 | 408000 | 448000 | 493000 | 542000 | 596000
Fjärrvärme | 365000 | 408000 | 448000 | 421000 | 280000 | 240000
El | 76895 | 83545 | 67570 | 82635 | 130000 | 120000
Totalt | 441895 | 491545 | 515570 | 503635 | 410000 | 360000
Notes: Föreningens kostnader för fjärrvärme har ökat med ca 10% per år!
Med den pris-utvecklingen och utan vår investering skulle den beräknade kostnaden för fjärrvärme 2027 landa på nästan 600 tkr!

## Slide 14: Vad händer nu? Vad kan vi göra mer?
Ny Energideklaration (under 2027)
Nya tätningslister i alla fönster & dörrar
Åtgärda kalldrag runt fönster & dörrar i entréerna
Optimera drift av VMP vs fjärrvärme via elpris i realtid
Koppla in solcellsövervakning & Fjärrvärmemätning till styrsystemet (praktiskt, inga direkta besparingar)
Fastighetsbild tempmätare uppdateras samt indata till styrsystemet åtgärdas (Curves från Ecoguard)
Byta ett par elmätare för bättre koll på energiflöden och framtida styrning & batterisystem
Ev total injustering av alla radiatorer (om ojämn tempfördelning i husen)
Infotavlor i entréerna
Optimera billaddarna vs elpris i realtid
Fler billaddare behövs i garaget (nu 50 interna och 11 publika)
Fastighetsbatterier och/eller V2H via billaddarna för att optimera eltoppar, sälja stödtjänster, mm
Installera IMD även på vattnet
Skapa en ENERGIGEMENSKAP inom SQSF och bygga återvinning av värme ur avloppsvattnet (ffa hotell/spa)